Considerações:

Como os hidrantes devem estar localizados a no máximo 5 m da porta de acesso as antecâmaras, procurei prever o mesmo na posição que julguei mais adequada, não ficando por exemplo em frente aos elevadores. Com a utilização de 02 lances de 15 m de mangueiras, foi suficiente um único hidrante por pavimento.

Quanto aos extintores são exigidos no mínimo dois por pavimento, onde optei por deixar um mais ao final do corredor e o outro próximo do acesso as antecâmaras, onde a norma também exige o afastamento máximo de 5 m das saídas.

Por haverem muitos apartamentos, projetei um abrigo de medidores de gás nas dimensões de 1,40 x 1,40 m, posicionado ao lado do hidrante, conforme detalhado em projeto. Na rede secundária optei pela utilização de tubos multicamadas, considerando que foi adotado o mesmo material no Soho, recentemente. Mantive as posições dos fogões conforme constavam no Arquitetônico e deixei os aquecedores externos, nas áreas técnicas. Nos Living foram necessários a previsão de duas aberturas para ventilação permanente superior e inferior, em diâmetros de 15 cm cada. Para os aquecedores considerei a potência de 350 kcal/min cada, que corresponde a um aquecedor de 15 litros, uma vez que os apartamentos apresentam-se apenas com uma ducha.

Foi adotado o conjunto de blocos autônomos para o sistema de iluminação de emergência, sendo que os mesmos foram posicionados mais ou menos a cada 8 m de distância, sendo suficientes 04 unidades nos corredores, um nas antecâmaras e o mínimo de dois blocos na caixa das escadas.

E quanto as placas de saída luminosas autônomas foram previstas duas, sendo uma delas sobre a porta corta fogo de acesso a antecâmara, considerando que, como o corredor apresenta-se com comprimento superior a 15 m, por exigência normativa, tivemos que prever uma delas mais ao fundo do corredor.

Foi suficiente um único acionador de alarme de incêndio por pavimento, considerando que o caminhamento máximo para alcançar um acionador ficou dentro do limite máximo de 30 m, devendo o mesmo também ficar a no máximo 5 m da porta de acesso as antecâmaras. E quanto a detecção, com o prédio dispondo de altura superior a 40 m, além da detecção prevista nos corredores, é obrigatório um detector internamente a cada um dos apartamentos, conforme detalhado em projeto.

E internamente ao poço do elevador de emergência foi prevista a detecção por aspiração, conforme já projetamos no Chelsea, por exemplo, considerando a exigência de norma em se tratando de edificações com elevador de emergência.

No caso das saídas de emergência foram detalhados os dutos nos halls, respeitando aquele comprimento mínimo de 60% do corredor entre eixos das aberturas, foi indicado o piso antiderrapante e incombustível nas antecâmaras e escadas, detalhamento da área de resgate do cadeirante, elevador de emergência e etc, onde ficarei aguardando o projeto da escada pressurizada do Hamilton, para detalhar melhor as dimensões dos smoke vents, dampers e grelhas de insuflamento. Acrescentamos também uma janela de iluminação natural na caixa da escada, atendendo ao afastamento mínimo exigido para outras aberturas mais próximas no caso.

Como a edificação ficou com altura total inferior a 75 m, não foi necessária a Compartimentação Horizontal, que exigiria a utilização de portas PCF-30 no acesso aos apartamentos e o afastamento mínimo de 1,00 m entre as aberturas mais próximas dos mesmos, conforme havíamos combinado anteriormente.

Já a compartimentação vertical será exigida, de modo que projetamos as portas PCF-30 nos elevadores sociais e estaremos detalhando aqueles 1,20 m entre vergas no PPCI, além da selagem dos shafts,