MEMORIAL DESCRITIVO

Instalacoes Eletricas

Projeto: Thozen Electra Towers

Cliente: Thozen

Local: Rua Rubens Alves, Balneario Pereque, Porto Belo/SC

Disciplina: 09 ELETRICO

Revisao: R01 (Piloto IA)

Data: 23/03/2026

Cartesian Engenharia

# 1. Dados do Empreendimento

| Area Construida | 36.088,85 m2 |
| --- | --- |
| Unidades Residenciais | 342 |
| Unidades Comerciais | 6 |
| Pavimentos | 24 (Terreo + Garagens + Lazer + 24 Tipos + Casa Maq.) |
| Subsolos | 1 |
| Vagas | 305 |
| Prazo de Obra | 36 meses |
| CUB/SC Referencia | R$ 3.019,26 (fev/2026) |
| Padrao | Medio-alto padrao residencial vertical |

# 2. Valor Total e Benchmark

Total Instalacoes Eletricas: R$ 6.856.881,50

R$/m2: R$ 190,00

## Validacao Parametrica

| Referencia | R$/m2 | Status |
| --- | --- | --- |
| Electra (este orcamento) | R$ 190,00 | — |
| Elizabeth II R01 (alto padrao) | R$ 213,09 | -10,8% |
| Faixa parametrica | R$ 150-250 | DENTRO DA FAIXA |

O valor de R$ 190/m2 esta dentro da faixa esperada para empreendimento residencial vertical de medio-alto padrao. Abaixo do Elizabeth II por economia de escala (36k vs 17k m2) e padrao ligeiramente inferior.

# 3. Fontes de Dados

## 3.1 Arquivos IFC Processados

9 arquivos IFC (schema IFC2X3, rev.01) processados com ifcopenshell:

| Arquivo | Pavimento | Status |
| --- | --- | --- |
| E01 - 01 PAVTO. TERREO | Terreo | Processado |
| E02 - 02 PAVTO. G1 | Garagem 1 | Processado |
| E03 - 03 PAVTO. G2 | Garagem 2 | Processado |
| E04 - 04 PAVTO. G3 | Garagem 3 | Processado |
| E05 - 05 PAVTO. G4 | Garagem 4 | Processado |
| E06 - 06 PAVTO. G5 | Garagem 5 | Processado |
| E07 - 07 PAVTO. LAZER | Lazer | Processado |
| E08 - 08~31 TIPO (24x) | Tipo (x24) | Processado |
| E09 - CASA DE MAQUINAS | Casa Maq. | Processado |

## 3.2 Referencia de Precos

Base primaria: Elizabeth II Royal Home (Gessele, Itapema) — orcamento executivo R01, fev/2026. Distribuicao percentual por subgrupo calibrada com dados reais.

# 4. Distribuicao por Subgrupo

| Subgrupo | Valor (R$) | % | R$/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUBESTACAO | 1.234.238,67 | 18,0% | 34,20 |
| BARRAMENTO | 466.267,94 | 6,8% | 12,92 |
| GERADOR | 479.981,71 | 7,0% | 13,30 |
| ENTRADA DE ENERGIA | 850.253,31 | 12,4% | 23,56 |
| ELETRODUTOS | 164.565,16 | 2,4% | 4,56 |
| CABO UNIPOLAR | 452.554,18 | 6,6% | 12,54 |
| DISPOSITIVOS DE PROTECAO | 123.423,87 | 1,8% | 3,42 |
| CAIXAS 4x2 E 4x4 | 116.566,99 | 1,7% | 3,23 |
| MODULOS | 109.710,10 | 1,6% | 3,04 |
| QUADROS DE DISTRIBUICAO | 34.284,41 | 0,5% | 0,95 |
| CAIXA OCTOGONAL | 20.570,64 | 0,3% | 0,57 |
| SENSORES | 6.856,88 | 0,1% | 0,19 |
| MAO DE OBRA ELETRICA | 2.797.607,65 | 40,8% | 77,52 |
| TOTAL | 6.856.881,50 | 100% | 190,00 |

# 5. Quantitativos Extraidos dos IFCs

## 5.1 Luminarias

Total estimado: 4.655 unidades

| Pavimento | Modelo | Mult. | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Terreo | 140 | x1 | 140 |
| G1 | 77 | x1 | 77 |
| G2 | 80 | x1 | 80 |
| G3 | 80 | x1 | 80 |
| G4 | 78 | x1 | 78 |
| G5 | 97 | x1 | 97 |
| Lazer | 119 | x1 | 119 |
| Tipo (8~31) | 166 | x24 | 3.984 |
| Casa Maq. | 0 | x1 | 0 |
| TOTAL | 837 | — | 4.655 |

## 5.2 Eletrodutos por Diametro

Total estimado: ~213.000 trechos (com multiplicacao tipo x24)

| Diametro | Aplicacao | Trechos |
| --- | --- | --- |
| 3/4 (20mm) | Iluminacao | ~168.000 |
| 1 (25mm) | Forca/Tomadas | ~13.000 |
| 1 1/4 (32mm) | Alimentadores | ~11.600 |
| 1 1/2 (40mm) | Prumadas | ~11.100 |
| 2 (50mm) | Alimentacao geral | ~220 |
| 3 (75mm) | Entrada | ~2.340 |
| 4 (100mm) | Infraestrutura | ~15 |

# 6. Relatorio de Confianca

## Verde — Fonte direta verificavel

Luminarias por pavimento, eletrodutos com diametros, distribuicao por pavimento, multiplicador tipo x24. Todos rastreaveis ate o arquivo IFC de origem.

## Amarelo — Dados referenciados (conferir)

R$/m2 total (R$ 190), distribuicao por subgrupo, subestacao, barramento, entrada de energia. Todos baseados na proporcao do Elizabeth II R01.

## Vermelho — Dados estimados (requer decisao)

Mao de obra eletrica (41% do total), gerador (sem projeto), quadros eletricos (nao modelados no IFC), tomadas e interruptores (nao modelados), cabos com bitolas e metragens (sem propriedades no IFC).

# 7. Premissas e Limitacoes

R$/m2 de R$ 190,00 (conservador, abaixo do Elizabeth II alto padrao)

Distribuicao por subgrupo proporcional ao Elizabeth II R01

Mao de obra estimada em ~41% do total

Pavimento tipo multiplicado por 24 pavimentos

IFCs em schema IFC2X3 — geometria completa, propriedades tecnicas limitadas

DWGs nao processados nesta revisao (18 pranchas disponiveis)

Precos unitarios nao detalhados — distribuicao parametrica

## Proximos Passos (R02)

Processar 18 DWGs para especificacoes tecnicas

Detalhar itens por subgrupo com PUs especificos

Obter cotacoes de subestacao, gerador e MO

Calcular metragens lineares de eletrodutos e cabos

Detalhar quadros eletricos por pavimento

Cartesian Engenharia — Memorial gerado com IA Copiloto — 23/03/2026